        Załącznik A do SIWZ

        SPECYFIKACJA TECHNICZNA
      USPRAWNIENIE SYSYTEMU NAPOWIETRZANIA JEDNEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO
        WRAZ Z DODATKOWYM CZYSZCZENIEM OBIEKTÓW TOWARZYSZCĄCYCH
        NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOBYLINIE GMINA GRÓJEC

REAKTOR BIOLOGICZNY
 Po przeprowadzeniu analiz dna reaktora przez firmę Aquanur wynika, że największe nagromadzenie materiału w postaci piasku występuje w komorach beztlenowych, w komorze napowietrzania natomiast występuje najwięcej osadu. Szacunkowa ilość materiału którą należy wydobyć z reaktora wynosi ok. 750 m3. Analiza nurka wykazuje, że ok. 400 m3 jednak po wyłączeniu systemu napowietrzania część osadu będzie sedymentować na dno i szacunkowa wysokość zalegania będzie wynosić ok. 1 m wysokości.
Zakres wykonania robót w reaktorze biologicznym:
 Przepompowywanie wody nadosadowej z reaktora będzie wykonane przez Zamawiającego.
 Po stronie Wykonawcy będą następujące prace:
1. Transport i montaż instalacji do odwadniania osadu ściekowego z reaktora i osadnika
2. Wypompowywanie osadów do zbiornika pośredniego będącego w posiadaniu Wykonawcy w celu przygotowania medium do odwadniania przy pomocy taśmowej prasy filtracyjnej.
3. Odwadnianie osadu ściekowego za pomocą taśmowej prasy filtracyjnej do odwadniania osadów. Szacunkowa ilość osadu 600 m3.
4. Końcowe czyszczenie zbiornika. Na dnie może znajdować się ok. 150 m3 złogów piasku i osadu. Końcowe czyszczenie zbiornika wraz z wyczyszczeniem ścian i przemycie wodą pod wysokim ciśnieniem.
5. Wymiana membran w dyfuzorach napowietrzających w ilości ok. 600 sztuk oraz prace towarzyszące.
6. Wymiana złącza odwodnienia instalacji napowietrzającej szt.6 (6 sekcji).
Wymagania techniczne dla membran 9” systemu napowietrzania: Należy zastosować membrany drobnopęcherzykowe z elastomeru EPDM SANITAIRE SILVER II LP o średnicy 9” z otworami wykonanymi techniką laserową o gęstości min. 3 szt/cm2 przystosowane do pracy w zakresie obciążenia ciągłego 0,85-17 Nm3/h. Oring zintegrowany z membraną zapewniający długotrwałą szczelność układu. Stosować rozwiązania, w których środkowa część membrany sama w sobie pełni funkcję zaworu zwrotnego ( bez naciętych otworów) podczas wyłączenia systemu napowietrzania tak, aby wyeliminowana była konieczność stosowania dodatkowych elementów wyposażenia takich jak: oddzielne zawory zwrotne. Wykonanie membrany powinno zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza na całej jej powierzchni, już od minimalnego przepływu powietrza. Stosować membrany o zmiennej grubości od 3 mm, w środkowej części do 2 mm w bezpośredniej bliskości brzegów membrany. Konstrukcja dyfuzora musi zapewnić stabilną pracę całego układu napowietrzania w przypadku mechanicznego uszkodzenia membran. Dopuszcza się stosowanie tylko oryginalnych części zamiennych. Przed zamontowaniem nowych membran Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów.
Zakres prac przy wymianie membran / łącznie z zakupem niezbędnego materiału przez Wykonawcę/:
1. Demontaż membran
2. Mycie i wysuszenie wnętrza dyfuzora oraz rurociągów w przypadku przedostania się zanieczyszczeń
3. Kalibracja otworów wylotowych powietrza
4. Sprawdzenie i dokręcenie mocowań rusztu
5. Montaż membran w obudowie dyfuzora
6. Próba szczelności
7. Wymiana ocynkowanej prowadnicy pompy ( FLYGT typ CP 3085.LT/421) w komorze defosfatacji na stal nierdzewną
8. Wymiana prowadnicy mieszadła ( FLYGT typ SR 4630.SF) w komorze denitryfikacji na stal nierdzewną
OSADNIK WTÓRNY
Szacunkowa ilość osadu, którą należy odprowadzić z remontowanego ciągu wynosi 40,3Mg suchej masy osadu. Wynika to z objętości czynnej reaktora – 3265m3, osadnika wtornego – 2250m3 oraz gęstości osadu w układzie na poziomie 7,3kg/m3. Zakładając gęstość prasowanego osadu 2,5% objętość osadu skierowana do prasowania nie powinna przekroczyć łącznie 1600m3. Ponieważ w reaktorze oszacowano do prasowania 600m3 osadu, w osadniku wtórnym będzie go ok.1000 m3 .
Zakres wykonania robót w osadniku wtórnym:
 Przepompowywanie wody nadosadowej z osadnika będzie wykonane przez Zamawiającego.
 Po stronie Wykonawcy będą następujące prace:
 1. Pompowanie i przygotowanie osadu do odwadniania. Szacunkowa ilość wynosi 1000 m3.
 2. Odwadnianie osadu ściekowego przy pomocy taśmowej prasy filtracyjnej.
 Szacunkowa ilość osadu 1000 m3.
 3. Końcowe czyszczenie osadnika obejmuje również wyczyszczenie ścian i przemycie wodą pod wysokim ciśnieniem i wyczyszczenie osłony wylotu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu wykonywanych czynności , w zależności od stanu technicznego zamontowanych urządzeń, który można będzie ocenić po opróżnieniu zbiorników.

UWAGA: Koszty mediów ( energia, woda) pozostają po stronie Zamawiającego.
Zakup polielektrolitu niezbędnego do prasowania osadu pozostaje po stronie Wykonawcy.
Odpady powstałe podczas wykonywania robót ( skratki, piasek, osad ściekowy) pozostają po stronie Zamawiającego.
Należy maksymalnie wykorzystać pracę prasy osadu tj. minimum 10 godzin odwadniania w ciagu doby.
W załączeniu udostępniamy część graficzną obiektów, które są przedmiotem zamówienia oraz opis prac podwodnych.