WOD - KAN USŁUGI PROJEKTOWE Usługi Projektowe "WOD-KAN" WODOCIĄGI i KANALIZACJA ul. Bielszowicka 36, 04-738 Warszawa Tel. (0-22) 613-11-40, k. 0606-888-523

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

- Obiekt :  Pompownia P2

Grójec- dz. 3361,297,298,3360/6,3366,2009,2012/13

Marianów ul. Zastacyjna- dz. 71,72/13,72/6,72/5,72/11

„nstalacje elektryczne na terenie pompowni P-2

Inwestor :                               Gmina i Miasto Grójec

05-600 Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47

Branża :      ELEKTRYCZNA

Stadium:	Projekt Budowlano - Wykonawczy

Projektował :      mgr inż. Paweł Serwiński

Nr upr. St- 34/90

Sprawdził :         mgr inż. Maria Szczepiórkowska

Nr upr. St- 352/78

listopad, 2009 r

Egz. 1

SPIS TREŚCI

- Część opisowa

1. Podstawa opracowania	3

2. Materiały wejściowe	3

3. Zakres opracowania	3

4.  Instalacje elektryczne	3

4.1. Zasilanie w energię elektryczną	3

4.2 Instalacje elektryczne	4

4.3. AKPiA	4

4.4. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa	4

4.5. Próby i badania	5

4.6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia związane z realizacją obiektu	5

5. Obliczenia	6

5.1. Bilans mocy	6

5.2. Dobór kabla wlz	6

6.  Zestawienie materiałów	7

II. Załączniki

1.  Warunki przyłączenia do sieci energetycznej nr 734/2009

III. Część graficzna

1  Projekt zagospodarowania terenu instalacjami elektrycznymi Pompowni P2   1:250

2  Schemat zasilania pompowni P2

OPIS  TECHNICZNY

# 1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlano-wykonawczy sieci i przyłączy  wodociągowych we wsiach : Głuchów i Wysoczyn ,  gm. Grójec, pow. grójecki, woj. mazowieckie, opracowano na zlecenie   Gminy i Miasta Grójec, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

# 2. Materiały wejściowe

Do opracowania wykorzystano następujące materiały:

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000

- Warunki techniczne na budowę wodociągu wydane przez Zakład Wodociągów

i  Kanalizacji  w  Grójcu

- Decyzja Nr 17/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez  Burmistrza  Gminy i Miasta Grójec

- Opinia Nr 381/08 uzgodnienia dokumentacji projektowej –  ZUD w Grójcu

# 3. Zakres opracowania

- Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne dla pompowni P2 z wyłączeniem przyłącza oraz złącza kablowo pomiarowego, które są w zakresie realizacji

- przez PGE Grójec.

# 4.  Instalacje elektryczne

##### 4.1. Zasilanie w energię elektryczną

Zgodnie z Warunkami Przyłączenia  № 734/2009 przyłącze z linii napowietrznej w ul. Zastacyjnej zasilanej ze stacji Grójec Zastacyjna „1093” wykonane będzie kablem  YAKXS 4x35mm² do złącza kablowo pomiarowego zlokalizowanego w pobliżu pompowni.

Rejonowy Zakład Energetyczny Grójec w ramach zadań własnych, wykona to przyłącze i zamontuje złącze kablowe wraz z szafką pomiarową.

Wewnętrzną linię zasilającą, należy wykonać kablem YKYżo 5x6mm², wyprowadzając ją ze złącza pomiarowo-kablowego i poprowadzić do szafki rozdzielnicy przepompowni RP2.

Schemat zasilania przestawiono na rys. nr 2, a lokalizację rozdzielnicy RP2 na rys. nr 1.

Kabel układać zgodnie z N SEP-E 004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Z szczególną uwagą potraktować następujące jej wytyczne:

- kabel układać w rowie kablowym w sposób falisty, bez naprężania, na głębokości 0,70m,

- zastosować piaskową podsypkę pod kabel i nasypkę nad kablem (każda z nich po 10 cm),

- zastosować kolejną warstwę w postaci 15 cm warstwy gruntu rodzimego a nad nią ułożyć

folię kalandrowaną niebieską z PCV uplastycznionego o grubości min. 0,5 mm i szerokości

min. 30 cm

- prace ziemne przy układaniu kabla w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji prowadzić

ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami (dysponentami) istniejącego

uzbrojenia,

- ewentualne skrzyżowania kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać w

rurach ochronnych dwudzielnych o średnicy 75mm

- temperatura otoczenia i kabla w trakcie układania nie powinna być niższa niż 0ºC,

- na początku i końcu linii kablowej, w wykopie należy pozostawić zapasy kablowe po 1,0m z

każdej strony,

- kabel wyposażyć w oznaczniki z następującymi informacjami – nazwa użytkownika, symbol

i nr ewidencyjny kabla, typ oraz przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe i rok ułożenia.

##### 4.2 Instalacje elektryczne

Pomiędzy rozdzielnicą pompowni RP2, a studnią pompowni należy ułożyć rury Arot DVR 50.  Należy przez nie wyprowadzić z pompowni fabryczne kable pomp, sygnalizatorów poziomu oraz sondy hydrostatycznej do rozdzielnicy pompowni. Po przeprowadzeniu kabli, końce przepustów rurowych należy uszczelnić, aby zapobiec przedostawaniu się agresywnych gazów do wnętrza rozdzielnicy RP2. Przewody pomp należy zawiesić na uchwytach zamocowanych przy obramowaniu włazu z niewielkim luzem, a przewody sygnalizatorów poziomu i sondy hydrostatycznej zawiesić w taki sposób, aby urządzenia te znalazły się  na poziomach zgodnych z projektem branży technologicznej.

##### 4.3. AKPiA

Zgodnie z wytycznymi eksploatatora, pomiar poziomu ścieków ma być dokonywany poprzez sondę hydrostatyczną pracującą w pętli prądowej 4 -20 mA, a poziomy awaryjne min.i max. dodatkowo poprzez pływakowe sygnalizatory poziomu. Monitoring pracy pompowni, odbywać się będzie poprzez stronę „WWW”,  w sposób ustalony między eksploatatorem, a firmą Biatel Białystok. Stany awaryjne pompowni, będą przekazywane drogą GSM, poprzez krótkie wiadomości tekstowe „SMS”, na wyznaczony przez eksploatatora nr telefonu.

##### 4.4. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa

Sieć zasilająca w RZE Grójec funkcjonuje w układzie TN-C,  a instalacje w pompowni od złącza kablowego będą pracować w układzie TN-S. Podział następuje w złączu kablowym.

Od złącza kablowo-pomiarowego ułożyć płaskownik FeZn 25x4mm i przyłączyć go zarówno do zacisku uziemiającego PE w złączu  i do o zacisku PE w szafie rozdzielnicy RP2.

Jako system ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano „szybkie wyłączenie” poprzez zastosowanie wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych w rozdzielnicy pompowni.

Sposób wykonania uziemień i przewodów ochronnych określa arkusz 5-54 normy PN-IEC 60364.

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443 ochronę przeciwprzepięciowa klasy A stanowić będą odgromniki GXO 0,66/5 zainstalowane na słupie, a w rozdzielnicy pompowni RP-2 należy zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B+C.

##### 4.5. Próby i badania

Po wykonaniu instalacji elektrycznych pompowni, należy dokonać badań i prób:

- sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (dla instalacji, przy napięciu probierczym

500V nie może ona być mniejsza niż 0,50 MΩ a dla kabli, przy napięciu probierczym 2,5 kV

przy zachowaniu warunków zalecanych przez PN-047000:1998 – min. 75MΩ oraz 20 MΩ

dla izolacji polwinitowej)

- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu (wymagania wg PN=92/E-

05009/54)

- pomiar prądów upływowych (wg PN-93/E-05009/61)

- sprawdzenie biegunowości (wg PN-93/E-05009/61 pkt 612.7)

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

##### 4.6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia związane z realizacją obiektu

    - Zakres robót

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje instalacje elektryczne i AKPiA dla budowanej pompowni ścieków

    - Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogę stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- budowane przez RZE Grójec złącze kablowo – pomiarowe z napięciem 230/400 V.

- pompownia ścieków, jako głęboka studnia

    - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- kopanie ręczne rowów o głębokości 0,8m w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu – mała skala zagrożenia

- prace w pompowni – średnia skala zagrożenia

- rozruch elektryczny pompowni – średnia skala zagrożenia

    - Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

- do wykonywania prac związanych z wykonywaniem podłączaniem i sprawdzaniem instalacji elektrycznych mogą być dopuszczane wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez aktualne uprawnienia (E oraz D).

- zapoznanie pracowników z zasadami BHP przed przystąpieniem do prac branży elektrycznej na terenie pompowni ścieków.

    - Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikacja, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- oznaczenie miejsca wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wymogami

- pracownicy obowiązani są do noszenia kasków ochronnych oraz odzieży ochronnej

    - Uwagi dotyczące BHP

Roboty należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (dz.U.Nr 47, poz 401).

- normami przedmiotowymi, a w szczególności:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-IEC 364-4-481 Dobór środków ochrony

- PN-IEC60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

- PN-IEC60364-5-53 Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi

Stosowanie w instalacjach wyroby powinny posiadać znak CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003r (Dz.U.49.poz414).

Roboty związane z podłączeniem i sprawdzeniem instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłączenie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

# 5. Obliczenia

##### 5.1. Bilans mocy

| L.P. | Nazwa Odbiornika | Moc Zainstalowana [kW] | Współczynniki |  | Moc Czynna [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jednocz kj | mocy cos φ |  |
| 1 | Pompa P1 | 4,50 | 0,90 | 0,86 | 1,80 |
| 2 | Pompa P2 | 4,50 | 0,90 | 0,86 | 1,80 |
| 3 | Potrzeby własne, | 0,30 | 0,80 | 0,80 | 0,24 |
|  | RAZEM | 9,30 | 0,9 | 0,80 | 8,34 |

##### 5.2. Dobór kabla wlz

Prąd obliczeniowy przepompowni  P-2 wynosi:  Io = 15,8 A

Dobrano kabel                                                  :  YKYżo 5x6mm²

Długotrwała obciążalność prądowa tego kabla

w warunkach ułożenia w ziemi wynosi

wg PN-IEC 60364-5-523                                  :  56 A

# 6.  Zestawienie materiałów

| Poz | Oznacz. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Masa w kg |  | Producent, dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jedn. | Całk. |  |
| 1 | RP2 | Rozdzielnica pompowni | kpl | 1 | - | - |  |
| 2 | K1 | Kabel YKY-żo 5x6 mm² | m |  | - | - | Telefonika |
| 3 | FeZn | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm | m |  | - | - |  |
| 4 | DVR 50 | Rura ochronna DVR 50 - niebieska | M | 3 |  |  | Arot |

- Załączniki

III. Część graficzna